|  | Direction générale de l’environnement (DGE) Direction générale du territoire et du logement (DGTL) | Formulaire d’annonce pour la production du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur air/eau ou air/air dans un bâtiment existant (art. 68c RLATC) (non soumise à autorisation) |
| --- | --- | --- |

Ce document et ses annexes doivent être envoyés à l’autorité communale.

|  | Requérant |  |  |  | Installateur, professionnel qualifié |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom, Nom : |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |
| NP/lieu : |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. : |  |  |  |  |  |  |  |
| E-Mail: |  |  |  |  |  |  |  |

| Le bâtiment est en zone à bâtir | Le bâtiment est hors zone à bâtir (consultation de la DGTL par la commune) |
| --- | --- |

Pompe à chaleur intérieure	    Pompe à chaleur extérieure	  Installation de chauffage principale

Contrôle du respect des critères légaux (art. 68c RLATC)

1. Conditions cumulatives initiales de dispense d’autorisation

Elle s’intègre au bâti existant

Son volume ne dépasse pas 2 m3

Elle ne porte pas atteinte à d’autres intérêts publics prépondérants

Son mode réversible pour une production de froid sera bridé. Pour rappel, les installations de rafraîchissement sont soumises à autorisation cantonale et sont donc exclues du présent devoir d’annonce

Le rapport entre sa puissance de chauffe, la puissance acoustique et la distance minimale au récepteur selon les valeurs déterminées dans les tableaux ci-dessous est respecté pour une pompe à chaleur extérieure :

| Puissance de chauffe A-7/W35 en [kW] | Valeur maximale de la puissance acoustique pour une température extérieure de 2°C LWA2°C [dB(A)] | Distance minimale au récepteur le plus exposé3 [m] dans une zone de degré de sensibilité au bruit II1 | Distance minimale au récepteur le plus exposé3 [m] dans une zone de degré de sensibilité au bruit III et IV1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inférieure à 15 | 51 | 8 | 4 |
|  | 53 | 10 | 6 |
| De 15 à moins de 20 | 57 | 15 | 9 |
| De 20 à moins de 30 | 59 | 18 | 11 |
| Supérieure ou égale à 30 | 61 | 23 | 14 |

2. Emplacement

La PAC doit être placée et orientée de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès de tous les voisins dans le respect du principe de prévention (art. 11 LPE) (compte tenu des contraintes techniques et pour autant que cette exigence soit proportionnée).

Emplacement de l’installation

| Adresse, parcelle |  | No ECA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NP/ Commune |  | Affectation bâtiment |  |

Annexes à joindre

Obligatoires

Plan de situation avec échelle et emplacement de la PAC (extrait cadastral ou photo aérienne www.geo.vd.ch,
www.google.ch/maps)

Données techniques de la pompe à chaleur air/eau ou air/air

Facultatif

Données techniques de l’atténuation acoustique du caisson d’insonorisation

1 Le degré de sensibilité au bruit ressort du plan d’affectation des zones ou du règlement des zones de la commune. C’est le degré de sensibilité au bruit de la zone où se trouve le récepteur voisin le plus exposé qui est déterminant.

2 La puissance de chauffe (A-7/W35) et la puissance acoustique pour une température de 2°C (LwA2°C) peut être reprise de la liste par modèle du GSP, voir https://www.fws.ch/fr/cercle-bruit/. De plus, l’atténuation de puissance acoustique d’un caisson d’insonorisation peut être prise en compte, sous réserve de justification annexée au présent formulaire d’annonce.

3 La distance minimale au récepteur le plus exposé doit être mesurée entre la source de bruit (PAC extérieure) et le local de réception voisin le plus exposé (fenêtre la plus exposée d’un local à usage sensible au bruit - chambre, salon, cuisine habitable, bureau, etc.- ou emplacement sur une parcelle constructible (mais non construite) où pourrait être érigé un local sensible au bruit. Pour les PAC d’immeubles d’habitation, le local le plus exposé au bruit est souvent situé dans l’immeuble-même.

Recommandation

- Il est recommandé au propriétaire d’informer ses voisins du projet d’installation de pompe à chaleur.

- Il est recommandé au propriétaire de procéder avant les travaux à un diagnostic des substances dangereuses.

- Il est de la responsabilité du requérant d'aviser l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA) du projet d'installation (art.18 LAIEN).

Signatures

Par sa/leur signature, le/s requérant/s atteste/nt que le projet présenté est complet et qu’il respecte les dispositions légales et autres normes applicables. De plus, il/s s’engage/nt à faire usage de la pompe à chaleur exclusivement en mode production de chaleur et jamais en mode réversible, à des fins de rafraîchissements.

|  | Requérant/s | Entreprise, installateur |
| --- | --- | --- |
| Nom/s et adresse, ou tampon de l’entreprise |  |  |
| Responsable/s, tél. : |  |  |
| Lieu, date : |  |  |
| Signature/s : |  |  |

Décision de la Commune (à communiquer au requérant)

Projet dispensé d'autorisation selon art. 68c RLATC Le projet peut être réalisé dès réception du présent avis, conformément à son descriptif.

Projet soumis à une procédure d'autorisation Exposé des motifs :

Signature des responsables

| Nom, adresse ou tampon de la Commune/Canton | Communaux | Cantonaux (DGTL) |
| --- | --- | --- |
| Responsable/s : |  |  |
| Titre/s : |  |  |
| Lieu, date : |  |  |
| Signature/s: |  |  |

Aides financières :

Subventions cantonales : 						www.vd.ch/energie

Aides financières communales :					Certaines communes octroient des aides financières

Déductions fiscales :

Subventions, autres aides, déductions fiscales 				www.vd.ch/energie

Informations sur les pompes à chaleur :

Infoline : 024 426 02 11						https://www.fws.ch/fr/

Rubrique bâtiment, systèmes de chauffage   infoline : 0848 44 44 44		www.suisseenergie.ch

Adresses :

- DGE - DIREV, Direction générale de l’environnement - Direction de l’environnement industriel, urbain et rural

Chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, T : 021 316 43 60		info.bruit@vd.ch

- DGE - DIREN, Direction générale de l’environnement - Direction de l’environnement industriel, urbain et rural

Avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, T : 021 316 95 50		info.energie@vd.ch

- DGTL, Direction générale du territoire et du logement

Avenue de l’Université 5, 1014 Lausanne, T : 021 316 74 11		info.dgtl@vd.ch